Техническа спецификация

ОБЕКТ : КМЕТСТВО В С. РОГОЗИНОВО” ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА КМЕТСТВО С.РОГОЗИНОВО”

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Възложител: Община Харманли

## 1.2. Основание за възлагане на обществената поръчка

Сградата е съществуваща и е с предназначение на кметство в село Рогозиново, община Харманли. В следствие на пожар през месец ноември 2015г., причините за възникването на който към момента все още не са изяснение, са нанесени сериозни поражения и сградата в момента не е пригодна за ползване. Фасадите и мазето са частично засегнати, изгорял е целия покрив и дървената конструция. Унищожени са мазилката по стените, вратите, прозорците има много сериозни щети по електро и ВиК инсталацията. Наложително е извършване на основен ремонт на сградата с цел възстановяване обичайната работа на администрацията.

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на споразумение за  финансова помощ по Проект „Красива България”, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.

2. Пълно описание на предмета на поръчката

  - Предмет на обществената поръчка

Предметът на обществената поръчка е: “Възстановяване с основен ремонт сградата на кмeтство в с.Рогозиново”, като пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите по поръчката са посочени в техническата спецификация по настоящата документация и приложения технически проект към нея.

  - Изпълнителят ще изпълнява функциите на строител по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, като ще изпълнява дейностите, описани в Количествена таблица, предоставена от възложителя при спадване на следното:

    - Изпълнение на СМР съгласно „Инвестиционен проект” и предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено-стойностна сметка СМР.

    - Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на „Технически спецификации” и „Инвестиционен проект” строителни материали, елементи и продукти , като за целта вложените материали следва да отговарят на действителните нужди за изпълнението на Строежа, независимо дали са в по-голям обем от предварително предвидените и/или не са били включени в ценовото предложение.

    - Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, в съответствие на българското законодателство.

    - Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

    - Съставяне и надлеждо водене на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация на Строежа.

    - Отстраняване на недостатъците, установени при предавне на строежа.

    - Отстраняване за своя сметка на всички дефекти, установени при предаването на строежа и на всички възникнали дефекти след въвеждането му в експлотация.

    - Гаранционно поддържане и отстраняване за своя сметка на всичкси дефекти на строежа / отстраняване на дефекти в Гаранционните срокове/.

    - Всички останали дейности, възложени на Изпълнителя при условията на договора.

    - Всички други дейности, които са необходими за изпълнение на Предмета на поръчката и гаранционното поддържане на строежа, освен ако Договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на възложителя или трето лице.

  - Изпълнителят ще изпълни строителството в изпълнение на ангажиментите и отговорностите, описани в техническите спецификации, Договора, както и инвестиционния проект, както и ще предвиди и обезпечи в рамките на цената за изпълнение на договора, съответните разходи, необходими за изпълнение на строежа.

- ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

3.1. ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА.

3.1.1. Ситуация.

Сградата е съществуваща и е ситуирана по показания в скицата и ситуацията начин. Състои се от мазе и етаж. Входа за етажа е от южната страна на кота -0,90 м., а този за мазето от северната на кота -2,05м. По западната страна е на калкан със сградата на пощата и друга обществена сграда, която е отдръпната на 1,60 м. от нея.

3.1.2. Съдържание на съществуващата сграда.

Етаж на кота ± 0,00 м.

Състои се от следните помещения:

- Кабинет кмет             - 13,80 м2

- Кабинет секретар      - 17.81 м2

- Заседателна зала       - 15,91 м2

- Архив                          - 10,26 м2

- WC                               - 5,25 м2

- Коридор                      - 7,50 м2

Височина на етажа е 3,40 м. Таванската и подовата конструкция са били изпълнени с дървен гредоред и дъсчена обшивка.

Мазе на кота -2,60 м.

Състои се от:

- Мазе №1 – 14,45 м2

- Мазе №2 – 12,74 м2

- Мазе №3 – 11,08 м2

- Мазе №4 – 12,74 м2

Входната врата е от северната фасада, метална с размери 70/170 см., от която се влиза директно в мазето. Таванската конструкция е била дървена. Пода е с бетонова настилка.

3.1.3. Съществуващо положение.

По неизяснени към момента причини през м. ноември 2015г. в сградата възниква пожар. Нанесети са сериозни поражения, поради което сградата не е пригодна за ползване.

Щетите са следните: изгоряла напълно дървена конструкция на кота ± 0,00 и кота  +3,40, целия покрив, мазилката по стени и етаж, врати и прозорци етаж, електроинсталацията, ВиК инсталацията, фасадите са частично засегнати, мазето е частично засегнато.

3.1.4. Съдържание на проекта за възстановяване.

Етаж:

Помещенията, като квадратура се запазват. Цялата мазилка се премахва до тухла. Изпълнява се нова мазилка и шпакловка навсякъде. Светлата височина става 3,00 м., което се постига с окачен таван от гипсокартон. На него се предвижда топлоизолация с минерална вата. На кота ± 0,00 и кота +3,40 се изпълняват стоманобетонови плочи. Интериора на стаите се изпълнява както е дадено в таблица на чертеж №2 он инвестиционния проект. Да се предвиди матово остъкляване на прозорците при тоалетната. Всички врати и прозорци се подменят с нови, изпълнени с РVС дограма.

Мазе:

Стени – гладка мазилка с латекс.

Таван – по детайл във вертикалния разрез.

Под – гланцирана циментова замазка.

Вътрешните врати се подменят с нови от PVC. Прозорците и входната врата се запазват.

3.1.5. Конструкция.

Зимничните стени са изпълнени с каменни зидарии 50 см. Стените на етажа са носещи изпълнени с плътни тухли на вароциментов разтвор. Предвиждат се нови стоманобетонови плочи на кота ± 0,00 и кона +3,40. Покрива, който също е предвиден за възстановяване е дървен.

3.1.6. Екстериор.

Фасадите са частично засегнати, но като цяло запазени. Тъй като има фризове и други архитектурни елементи, които имат стойност, същите се запазват, като частично се ремонтират, почистват и боядисват. Тъй като по югоизточната централна фасада двата прозореца завършват със сводове, а двата са правоъгълни, при възстановяването да се уеднаквят и всички да станат сводести.

Възстановяване на надписа година на построяване на сградата над входа 29.09.1932г.

Цокъла изпълнен с дялан камък да се почисти с телена четка. Фасадата се боядисва двукратно със светъл фасаген.

Покрив: Изпълнява се като трискатен с наклон 1:3. Билото му започва под стрехата  на съществуващата сграда от югозападната страна. Да се вземат мерки от място и при нужда да се търси проектанта. Подробно покрива е даден в чертежите. Дъждовната вода с улуци и водосточни тръби се отвежда в канализацията.

3.1.7. Технически посазатели.

- площ на имата   -    1494,00 м2

- застроена площ -         85,50 м2

- площ етаж          -         85,50 м2

- площ мазе          -         75,90  м2

- РЗП                    -        161,40 м2

- етажност           -         2 етажа

3.2. ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

3.2.1. Описание на съществуващата сграда.

Сградата се състои от етаж и частично мазе. Строета е 1932г. с предназначение кметство. Зимничните стени са с ширина 50 см и са изградени с дялани камъни на вароциментов разтвор. Същите са здрави без пукнатини. Основите са ивични. Тавана е с дървен гредоред.

Етажа е с носещи тухлени стени 25 см изпълнени с плътни тухли на вароциментов разтвор. Стената между кметския кабинет и този на секретаря, както и част от коридора е 12 см неносещ зид. Стените са здрави. Тавана е дървен гредоред.

Покрива е бил четирискатен изпълнен от дървена конструкция, хидроизолация и покривка от марсилски керемиди. Стоманобетонови елементи не е имало.

3.2.2. Съдържание на проекта.

При огледа не са забелязани повреди или отклонениея на носещите стени, както в зимничните стени така и на етажа с изключение на мазилката, която не е носещ елемент, така че на тях може да се разчита.

При стриктно спазване на конструктивните изисквания възстановяването с основен ремонт, сградата ще отговаря на IX-та степен на сейзмичност, съгласно „Норми за проектиране на сгради и съоръжения в сеизмични райони”, отнасящи се за едноетажни и двуетажни сгради, изпълнени с тухлена зидария. Земетръсните усилия ще се поемат от носещи тухлени стени от плътни и новопроектираните стоманобетонови плочи на кота  ± 0,00 и кота +3,40 м.

Стоманобетонови плочи на кона ±0,00 м.

Тъй като зидовете са достатъчно широки ( 50 см)  арматурата да се закотви мин. 15 см.

Бетона се уплътнява добре чрез вибратори.

Стоманобетонови плочи на кота +3,40 м.

Над носещия зид 12 см между кабинета и секретар се проектира скрита греда като стената е носеща.

Под частичния зид в коридора /12 см/ няма основа в пазето поради, което същия се разваля и след направа на стоманобетоновата плоча на кота ± 0,00 м се възстановява. Изпълнява се с тухли решетки по БДС 25-78 с марка на якост 10 МРа на вароциментов разтвор с марка 2,50 МРа.

Поясите по западната страна и средните зидове са прави. По трите фасади същите се изпълняват обратно с цел запазване съществуващия фриз. Всички пояси се армерат с 4 N10 прави железа. Щурцовете над отворите стъпват върху зида мин. 25 см и се армират с 4 N12 железа.

Мерките за арматура на плочите да се вземе след направа на кофража – мярка от място.

Покривната конструкция е дървена. Да се изпълзва дървесина I-во качество с относително тегло 470-520 кг / м3 и якост на огъване 30 МРа. Използват се сглобки „ножица” и „кулак”. Лежащите столици да се закрепят през 1,00 м за стоманобетоновите пояси на кота +3,40. Скрепителните материали са пирони, шини, болтове и гайки. Дървените части се отдръпват 10 см от комините.

За поддръжка на дървените части може да ес изпълзва консервант за обработка на дървесина.

От противопожарна гледна точка да се изпълзват противопожарни лакове, които забавят горенето и увеличават сигурността на сградата.

Бетон В25 и Стомана АI – „Ф”    АIII  - „N”.

При изпълнението да се спазват „Правилник за усъвършенстване и приемане на СМР” и „Правилник по техника на труда”.

3.3. ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА

3.3.1. Обща част.

Настоящия технически проект се разработва на основание  задание за проектиране от инвеститора и разработките по части архитектурна и конструктивна и Предварителен договор с експлоатационното дружество. Сградата на кметството е претърпяла инцедент и се налага възстановяване с основен ремонт на съществуваща сграда с обществено значение.

Предмет на проекта са вътрешните инсталации, силова, мълниезащитна инсталация и ел.табло.

При проектирането са спазени изискванията на правилниците и действащите нормативни документи:

- Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и ел. проводни линии.

- Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на ел. уредби в сгради.

- Наредба № Iз – 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност и пожар

- Наредба №15/2004, каталози, както и наредби, инструкции и техните изменения и допълнения, отнасящи се до еректрическите инсталации и др.

3.3.2. Специална част.

Обекта е присъединен има открита партида и не се нуждае от увелечение на електрическата мощност. ЕВН ЕР ще ремонтира електромерното табло ЕТ на стълб от ВЛНН, съгласно приложеният ПД 4234726/30.12.2015г. От него с кабел СВТ 2х6 мм2 ще се захрани вътрешното разпределително табло РТ, монтирано на етаж 1. От което се захранват всички приемници на електрическа енергия.

Електрическо табло.

За обекта се предвижда обща инсталирана електрическа мощност около Ррад.=13,9 кW. Таблото се оборудва с автоматини изключватери за защита от натоварване и къси съединения. Схемата на свързване със земя на всички табла и консуматори е TN-S. Типа на предпазителите и сеченията на захранващите линии са показани на еднолинейната схема. На лицевата му видима част са разположени автоматични изключватели защитени. Автоматичните предпазители за преносими консуматори се изпълняват с дефектнотокова защита.

Основните технически изисквания на стандарт EN-60947-2 – защита –магнитно-термична с основни характеристики Isc=3-10kV. Работни условия- температура на околната среда -10 до 450С, относителна влажност на въздуха -900/20С, надморска височина -2000м и околна среда – взривоопасна, без метален прах и агресивни газове.

Захранващите линии към таблата се изпълняват с проводник ПВВ МБ1 скрито под мазилката.

Осветителна инсталация.

Изпълнява се с проводник скрито под мазилката, преградни стени и над окачен таван. Предвиждат се енергоспестяващи осветители, луминисцентни лампи и луни в зависимост от предназначението на помещенията. Всеки токов кръг се изпълнява с три проводника (1Р+ N+Pe) със сечение 3х2,5 мм2 за магистрални линии, отклоненията към осветителните тела е 3х2,5 мм2. Арматурата е за скрита ел. инсталация – конзоли и разклонителни кутии.

Броят, разположението, типа и мощността на осветителните тела удовлетворява изискванията на БДС 1786-84 по количестени и качествени показатели.

Аварийно осветление.

При отпадане на напрежението се провеждат авариен осветител 9W със суха батерия, издържаща 90 мин. без зареждане.

Силова инсталация.

Изпълнява се проводник положен скрито под мазилката, преградни стени и над окачен таван.

Контактните излази са за скрит монтаж тип „Шуко” със защитна клема. Всеки токов кръг се изпълнява с три проводника (1P+ N + Pe) със сечение 3х4мм2 за магистрални линии и със сечение 3х2,5мм2 за отклонения към контакти за общо ползване. Автоматичните предпазители към контактите са с дефектнотокова защита с чуствителност на ток на утечка 30мА.

Слаботокова инсталация.

Интернет връзка – за покриване със сигнал на цялото кметство с безжичен интернет е необходимо поставяне на рутер в коридора на първия етаж. Инсталацията се изпълнява с проводник FTP-CAT/5F и завършва на определените места на розетка RJ 45.

Мълниезащита.

Проектирана е мълниезащитна зона Б, изпълнена с един прътов мълниеприемник /покупен/ - Н= 4 м и отводи от алуминиев профил Ф8, монтиран на покрива чрез стандартизирани дистанционери, осигуряващи 10 см отстояние на профила от покрива. Разстоянието между дистанционерите – мах 1,5 м. Вертикарлните гокоотводители (D1 Ф8) към заземителите се полагат чрез скоби /покупни/ под топлоизолацията.

За проверка на заземлението се предвиждат разглобяеми съединения (прав съединител) на височина 1,20 м от терена в ревизионна кутия с капак.

За заземителните огнища да се положат вертикални поцинковани колове 62/62/4 с дължина 2,5 м или помеднени тръби, набити на дълбочина 0,8м ход повърхността на терена, до достигане на съпротивление R по-малко от 10 ома.

3.3.3.Пожарна безопасност

За спазване на изискванията за пожарна безопасност съгласно разпоредбите на наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар при изграждане на електрическите инсталации и предвид това, че обектът е с  НОРМАЛНА пожарна опасност се предвижда да бъдат изпълнени следните мерки, включващи:

Разпределителни табла – предвидени да осигуряват надеждно и сигурно електрозахранване на обекта са изработени както следва:

- Негорим материал

- Степен на защита IP40.

- Защита на веригите с автоматични прекъсващи,  съчетаващи следните функции:
защита на електрическите вериги срещу токове на късо съединение;
защита на електрическите вериги срещи претоварване;
управление; разединяване на веригата;

- Използване на дефектнотокови защити, моментални, 30 mA, стандарт БДС EN61008, осигуряващи Управление и разединяване на електрически вериги;
     - Защита на потребителите срещу директен и индиректен допир;
      - Защита на електрически инсталации срещу пробив в изолацията и последваща опасност от възникване на пожар.

Съгласно Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии дефектнотокова защита с чувствителност 30 mA задължително трябва да се използват в следните случаи:

- За защита на токови кръгове, захранващи контактни излази, в които могат да се включват преносими електрически уреди – чл. 1789. На практика това са всички контактни излази с общо предназначение.

- За защита на токови кръгове, захранващи контактни излази, в помещения с повишена опасност и особено опасни помещения – бани, мокри помещения с влага и подобни – чл. 1799.

- Кабелни линии и арматура – всички кабелни линии са изпълнени скрито. При изграждането на инсталациите се използват стандартни съединителни и разклонителни кутии с IP 44 за скрит монтаж.

- За предотвратяване на пожар предизвикан от мълния е предвидено изграждане на мълниезащитна инсталация, чрез която се осигурява защита на обекта от пряко попадение на мълнии и пораженията, които могат да настъпят вследствие на такива попадения.

3.4. ЧАСТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.

3.4.1. Предмет на проекта

Предмет на настоящият проект е изграждането на работеща водопроводна и канализационна тръбна мрежа при извършването на основен ремонт в сградата на кметството в с. Рогозиново, община Харманли.

3.4.2. Съществуващо положение

При създалите се обстоятелства и нарушаването на целостта на водопроводна  и канализационна инсталация се предвижда цялостна реконструкция. Съществуващото СВО е в лошо състояние поради многогодишната експлоатация и се предвижда неговата подмяна.

3.4.3. Проектно решение.

Оразмеряване:  получено е оразмерително водно количество: Q = 0,07 l/s. Избрани са  полиетиленова (РЕ) тръба – PN10 DN 20 – за студена вода и PN20 DN20 – за топла вода.
За отводняването на тоалетната мивка е избрана тръба PP DN 50.

3.4.4. Полагане

При полагането на тръбните участъци, да се съобразят и при необходимост да се коригират, дължината и разположението на участъците, така че привързването към съществуващата водопроводна и канализационна мрежа да бъде най-подходящо. Водопроводните тръби студена вода, да се закрепят за стените, а канализационната тръба да се положи под подовата настилка.

3.4.5. Тръби и арматури.

За водоснабдяване ще се използват тръби от РЕ с номинален диаметър DN20, а за налягане PN10. 
            За отводняване на тоалетната мивка ще се използват тръби PP DN50 и DN110.

- КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

| № | Вид работа | Мерна единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | І. Архитектура и стройтелство - съгласно проектната документация |  |  |
| 1 | Разваляне на тухл.зидария 25см на вароцим. р-р, вкл.сваляне на отпадъци ( извозване ) | м3 | 60,00 |
| 2 | Изваждане на прозорци и врати от зид заедно с касите | бр | 22,00 |
| 3 | Демонтаж на дървен гредоред и извозването му | м3 | 10,00 |
| 4 | Кофраж на стоманобетонова плоча с дебелина до 15см и кофраж на пояси | м2 | 150,00 |
| 5 | Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност | кг | 1400,00 |
| 6 | Доставка и полагане на армиран бетон В20 за плочи | м3 | 25,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на пет камерни прозорци от РVС - съгласно спецификацията | м2 | 19,35 |
| 8 | Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази | м | 9,40 |
| 9 | Доставка и монтаж на прозорци от РVС, мазе - съгласно спецификация | м2 | 2,45 |
| 10 | Изработка и монтаж на стоманени решетки за прозорци, мазе | кг | 40,00 |
| 11 | Боядисване на решетки | м2 | 3,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на алум.врати - съгласно спецификация | м2 | 3,38 |
| 13 | Доставка и монтаж на MDF врата 90/200, на зид 25 см, с включени каса, первази, дръжки и брава | бр. | 4,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на MDF врата 90/200, на зид 12 см, с включени каса,первази, дръжки и брава | бр. | 1,00 |
| 15 | Доставка и монтаж врати мазе обикновени 100/190 | бр | 3,00 |
| 16 | Зидария стена и противопожарен над зид | м3 | 3,00 |
| 17 | Обръщане около врати и прозорци с включена шпакловка и алуминиеви ъгли | м2 | 100,00 |
| 18 | Сваляне на стара вътрешна/външна мизилка, със събиране на отпадъците (извозване) | м2 | 325,00 |
| 19 | Вътрешна вароциментна мазилка по тухл.стени | м2 | 230,00 |
| 20 | Облицовка с гипсокартон 12,5 и топлоизолация от минерална вата 5 см на метална конструкция при ремонти (таван) | м2 | 70,00 |
| 21 | Направа на топлоизолация на подове с EPS 40 мм и замазка | м2 | 70,00 |
| 22 | Направа на пердашена циментна замазка по подове в мазе и др. | м2 | 52,00 |
| 23 | Направа на гипсова шпахловка по стени и тавани с включени алуминиеви профили по изпъкнали ъгли | м2 | 300,00 |
| 24 | Боядисване с бял латекс по нови шпакловани тавани до плътно покриване | м2 | 70,00 |
| 25 | Боядисване с цветен латекс на нови шпакловани стени до плътно покриване | м3 | 230,00 |
| 26 | Доставка и монтаж на ламелен паркет 8 мм, клас АС4/32, с подложка от пенополиетилиен 3 мм | м2 | 58,00 |
| 27 | Доставка и монтаж на PVC первази подови | м | 58,00 |
| 28 | Настилка от теракотни плочи на лепило | м2 | 12,70 |
| 29 | Фаянсова облицовка на лепило по стени с алуминиеви ъгли по изпъкнали части, цвят сатен | м2 | 18,00 |
| 30 | Направа на лежаща покр.конструкция в сгради | м3 | 6,50 |
| 31 | Обшивка на покрив с нерендосани дъски | м2 | 125,00 |
| 32 | Наковаване на челни рендосани дъски | м1 | 36,00 |
| 33 | Обшивка стрехи с рендосани дъски 2,5 см, перпендикулярно на фасадата при ремонти | м2 | 18,00 |
| 34 | Лакиране на дъски по стреха | м2 | 18,00 |
| 35 | Покриване с битумна мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт със залепване | м2 | 125,00 |
| 36 | Направа на летвена скара по покрив за керемиди с летви и контра летви | м2 | 125,00 |
| 37 | Покриване с глинени керемиди върху готови мушама и летви | м2 | 125,00 |
| 38 | Покриване на била и ръбове с глинени капаци | м1 | 19,00 |
| 39 | Доставка и монтаж на готови висящи олуци | м1 | 30,00 |
| 40 | Доставка и монтаж на водосточно казанче | бр | 6,00 |
| 41 | Доставка и монтаж на водосточни тръби | м1 | 25,00 |
| 42 | Обшивка с поцинкована ламарина на покрив | м2 | 42,00 |
| 43 | Направа на външна гладка вароциментна мазилка по фасади със запазване на декоративните елементи | м2 | 83,00 |
| 44 | Обръщане с гладка вароциментова мазилка външно около врати и прозорци | м | 64,00 |
| 45 | Външно боядисване със силиконов фасаген до плътно покриване, включително грундиране - цветово решение по избор на проектанта | м2 | 116,00 |
| 46 | Направа и разваляне на тръбно инвентарно скеле | м2 | 105,00 |
|  | ІІ.Електро - съгласно проектната документация |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж с л.л. 2х18W, с разсейвател , за открит монтаж, влагозащитен IP65,ЕПРА | бр | 16,00 |
| 48 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж енергоспестяващо 1х15W, IP65 | бр | 5,00 |
| 49 | Доставка и монтаж на осветително тяло 1х15W, тип светодиоден осветител за вграждане IP 21 | бр | 4,00 |
| 50 | Доставка и монтаж на ключ еденичен, 10А, IP 21 | бр | 5,00 |
| 51 | Доставка и монтаж на ключ сериен, 10А, IP 21, комплект с конзола | бр | 5,00 |
| 52 | Доставка и монтаж на ключ единичен тип "Шуко", за скрит монтаж 16А, IP 21, комплект с конзола | бр | 18,00 |
| 53 | Доставка на панел с монтирани 3 бр. контакти френски стандарт + 16бр. Излаз за компютърна мрежа RI45+1 бр. излаз за телефонна мрежа 16А, за скрит монтаж, комплект с конзола, IP 21 | бр | 2,00 |
| 54 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия открита, комплект с безвинтови клеми | бр | 17,00 |
| 55 | Доставка и монтаж на конзолна кутия | бр | 28,00 |
| 56 | Доставка и монтаж автоматичен прекъсвач еднополюсен С 60N 1P 6A | бр | 3,00 |
| 57 | Доставка и монтаж автоматичен прекъсвач еднополюсен С 60N 1P 16A | бр | 1,00 |
| 58 | Доставка и монтаж автоматичен прекъсвач еднополюсен С 60N 1P 25A | бр | 2,00 |
| 59 | Доставка и монтаж автоматичен прекасвач с вградена дефектнотокова защита, двуполюсен с чуствителност 30mA, 40A DPN N Vigi 30mA 25A | бр | 1,00 |
| 60 | Доставка и монтаж мощностен разеденител с чуствителност 30mA, 40A Domae 2P 30mA | бр | 1,00 |
| 61 | Доставка и монтаж пластмасово табло - 12 модула | бр | 1,00 |
| 62 | Доставка и монтаж на вентилатор за баня инокс | бр | 1,00 |
| 63 | Доставка и монтаж на Бойлерно табло 25А | бр | 1,00 |
| 64 | Доставка и монтаж на климатик стенен тип Инвенторен 9000BTU; охлаждане-клас А++; клас отопление А+; R410A; шум вътр. тяло - 19/23/37 db; шум външно тяло - 52 db | бр | 1,00 |
| 65 | Доставка и полагане/изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 3х4,0мм2 | м1 | 115,00 |
| 66 | Доставка и полагане/изтеглянена кабел ПВВ-МБ1 3х2,5мм2 | м1 | 250,00 |
| 67 | Доставка и полагане/изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 3х1,5мм2 | м1 | 90,00 |
| 68 | Доставка и полагане/изтегляне на кабел СВТ 2х6мм2 за външното ел.захранване | м1 | 30,00 |
| 69 | Доставка и полагане/изтегляне на кабел FTP Cat 5e | м1 | 100,00 |
| 70 | Направа и монтаж на гръмоотв. Прътове до 4м. | бр | 1,00 |
| 71 | Направа и монтаж на гръмоотводни уредби - мрежа от бетонна стомана ф 8мм. | м | 8,00 |
| 72 | Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за скрита инсталация | бр | 18,00 |
|  | ІІІ. В и К - съгласно проектната документация |  |  |
| 73 | Водомер за студена вода 1/2" | бр | 1,00 |
| 74 | Възвратен клапан 1/2" | бр | 1,00 |
| 75 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода ф20, с включени фитинги | м1 | 22,00 |
| 76 | Доставка и монтаж на РVС тръби муфени с фасонни части Ф110/2,2 | м1 | 40,00 |
| 77 | Доставка и монтаж на РVС тръби муфени с фасонни части Ф50/1,8 | м1 | 6,00 |
| 78 | Доставка и монтаж на порцеланов моноблок с бутон 3/6л, антибактериална седалка и всички необходими меки връзки, кранове и маншони | бр | 1,00 |
| 79 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат със сифон и порцеланов ботуш | бр | 1,00 |
| 80 | Доставка и монтаж на сифон подов,чугунен | бр | 1,00 |
| 81 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка | бр | 1,00 |
| 82 | Доставка и монтаж на електрически бойлер 80л, 3 kw, с неръждаем водосъдържател, с включени всички елементи необходими за монтажа | бр | 1,00 |