Приложение 1.2

Техническа спецификация

за изпълнение на обект:

Реконструкция, подмяна на водопровод и асфалтиране на улици „Иван Вазов” и „Алеко Константинов”

Подобект І: ул. „Иван Вазов” гр. Харманли- част водопровод.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Водопроводната мрежа на гр.Харманли  е с дължина 53 км.      Общата дължина на водопроводната мрежа за подмяна  по ул. „Иван Вазов” е  0.634км.

Вътрешната водопроводна мрежа е решена като сключена.

Всички главни клонове от I до XIII са оразмерени за О специфични нужди плюс Q=10 л/с за противопожарни нужди, а второстепенните клонове са оразмерени за Q специфични нужди плюс Q=5 л/c за противопожарни нужди.

Съществуващите водопроводи са изпълнени от етернитови и стоманени тръби. Вследствие дългата експлоатация са амортизирани, което налага подмяна на участък по ул.”Иван Вазов” с полиетиленови тръби висока плътност.

ПРЕДМЕТ НА ПОДОБЕКТ 1:

Предмет на Подобект 1 е участък ул.,”Иван Вазов" за който е предвидено подмяна на водопровод, възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на уличната настилка. Общата дължина на водопроводната мрежа за подмяна по ул.„Иван Вазов41 е L=634m;

Строежът е Трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, б. „б” от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Строителството следва да се реализира съгласно видовете и количества строителни и монтажни работи, посочени (описани) в Количествената сметка за Подобект 1- подмяна на водопровод ( Приложение1.3.2.),  неразделна част от настоящата документация.

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД НА ПОДОБЕКТ 1:

Съгласно изготвения работен проект през 1973г.по ул."Иван Вазов” са разположени водопроводен клон 147,част от кл.90, част от кл.73а, част от кл. 177, част от кл. 178,кл. 179, част от кл.91, част от кл.92,кл.93.

Съгласно настоящият проект за подмяна на водопровода в разглеждания участък, който е съобразен с изготвения през 1973 г. проект за преустройство вътрешна водопроводна мрежа на гр.Харманли, е предвидено да се изпълнят:

клон 147 с полиетиленови тръби PE-HD 90x5,4 с дължина L=88,40m;

- част от клон 90 с полиетиленови тръби PE-HD 90x5,4 с дължина L=8 1,60m;

- част от клон 73а с полиетиленови тръби PE-HD 225x13,4 с дължина L=40m;

- част от клон 177 с полиетиленови тръби PE-HD 110x6,6 с дължина L=69m;

- част от клон 178 с полиетиленови тръби PE-HD 110x6,6 с дължина L=46m;

- клон 179 с полиетиленови тръби PE-HD 90x5,4 с дължина L=59,50m;

- част от клон 91 с полиетиленови тръби PE-HD 110x6,6 с дължина L=59m;

- част от клон 92 с полиетиленови тръби PE-HD 110x6,6 с дължина L=71m;

- клон 93 с полиетиленови тръби PE-HD 110x6,6 с дължина L=117m;

- клон 176 с полиетиленови тръби PE-HD 110x6,6 с дължина L=98,50m;

- част от клон 174 с полиетиленови тръби PE-HD 1 10x6,6 с дължина L=60m;

- клон 175 с полиетиленови тръби PE-HD 90x5,4 с дължина L=128m;

Заедно с посочените по-горе подмени в проекта е предвидено е да се подменят и страничните водопроводни участъци попадащи в обсега на ул.” Иван Вазов”.

Свързването на полиетиленовите тръби се осъществява чрез челна заварка и електрозава- ряеми муфи. Връзката на новите полиетиленови тръби със съществуващите тръби се прави с жаба. Полиетиленовите тръби и фасонни части са от РЕ 100, PN10.

Връзката на полиетиленовите тръби със СК е фланшова, затова на полиетиленовата тръба се заварява фланшов накрайник и се монтира присъединителен(свободен) фланец.

При монтажа на водопровода задължително се спазват изискванията на фирмите производители на тръбите, фасонните части и арматурите.

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ ЗА ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД НА ПОДОБЕКТ 1:

Съгласно изготвения проект следва да се положат Полиетиленови тръби с висока плътност (РЕ-НР). Тръбите от PE-HD трябва да притежават сертификат по ISO 9001. и да отговарят на европейските стандарти. Заверено копие от сертификат за съответствие на строителните продукти, издадено от оторизирано лице по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, в сила от 01.01. 2007г, приета с Постановление 325 от 06.12.2006 г. Тръбите могат да се транспортират с всички видове транспортни средства без особени затруднения, но трябва да се спазва следното:

- при товарене правите тръби да се полагат на основата на транспортното средство по цялата дължина, а рулата се поставят на основата си, като се спазва изискването за височина и стифиране;

- да не се опират до остроръбести предмети;

- да не се влачат по земята или пода на транспортното средство;

- да не се хвърлят при товарене и разтоварване;

Товаренето и разтоварването от транспортни средства могат да се извършват с кран или багер. Ако товарно-разтоварните работи се извършват ръчно, да се избягва надраскването на тръбите и те не трябва да се поставят върху остри предмети.

Тръбите следва да се съхраняват в складови помещения или на закрити складови площадки на височина до 1,5m,  така че да не са изложени на пряка слънчева светлина, да не се деформират под действието на собствената си маса, да не са в близост или контакт с нагрети предмети, открит огън или нагревателни уреди.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ НА PE-HD ВОДОПРОВОДИ

Водопроводът да се положи върху 10 см. пясъчна засипка.

Ширината на изкопа трябва да бъде не по-малка от диаметъра на тръбата плюс 20см. Съгласно табл.2 от информационно приложение 20 към чл. 23,ал.(2) на Правила за извършване и приемане на земни работи и земни съоръжения, най-малката широчина на дъното на траншеята при полагане на полиетиленови тръби с външен диаметър D<0,5m е D+0,5m , но не по-малко от 0,70м.

Дъното на изкопа трябва да бъде равномерно и без камъни и други остри и твърди предмети. Преди полагане на тръбите, на дъното се полага слой от пресят материал или пясък с дебелина най-малко 10см., върху който се полага тръбата.

Изкопаната пръст не може да бъде използвана като материал за обратен насип. Изкопаните земни маси се депонират на регионално депо гр.Харманли, което се намира на средно 8 км.  отиване и връщане до обекта.

Засипването на изкопа ще стане с пясъчна земна почва от кариера на средно 4 км. в двете посоки до обекта, при отстраняване на едрите частици, които биха могли да повредят тръбата, при условие че се постигне степен на уплътняване - стандартна плътност по Проктър не по-малка от 96%. Уплътняването на първоначалната засипка да става на пластове от 20-30см. Предвиден е детекторен кабел, който се поставя над тръбата и сигнална лента в горната част на основната обратна засипка. Основната обратна засипка се изпълнява с изкопаните земни почви. Степента на уплътняване на основната обратна засипка да е равна или по-голяма от стандартната плътност по Проктър 96%.

А. Фитинги.

Свързването между тръби от PE-HD и фитингите, и части от друг материал става основно посредством съединителен елемент с механично притискане или чрез фланци с накрайници за заварка към тръбите. Фитингът представлява съединяващо приспособление с две гнезда с нагряващ елемент(рео- ган), оформен по повърхността за заваряване при точките на свързване. Когато двата подравнени края на тръбата се въведат в приспособлението и се подаде ток, топлината генерирана в елемента споява присъединяваните повърхности. Времето за спояване и подаването на ток, които зависят от диаметъра и типа на фитинга се регулират ръчно или автоматично ог контролното табло.

Б. Връзки.

Връзките между тръба и тръба, тръба и фитинг се изпълняват чрез заваряване (челна заварка и електромуфи). Заварките се изпълняват от квалифициран персонал, с подходяща за целта апаратура.

За свързване тръба към тръба и тръба към фитинг се прилага челна заварка. Този тип заварка се реализира с термоелементи. Такива елементи се нагряват чрез елекросъпротивления при автоматично регулиране на температурата. Преди да се извърши операцията на заваряване, подходящо е свързващите части да се темперират.

Двете части на заваряване се намествата на позиция и се фиксират с двата ботуша, свързани с общата система за приближаване и притискане с контролирано усилие върху контактните повърхности. Термоелементът се вмъква между челата, които се притискат върху неговата повърхност. Материалът преминава в пластично състояние, като образува лека подутина. След предвиденото време, термоелементът се изважда и двете чела се притискат едно в друго с усилие, докато материалът не се завърне в твърдо състояние. Заварката не трябва да се размества, докато зоната на шева не се охлади естествено до температура около 60°С.

За фланшови съединения на парчета от тръби или на специални части се използват плоски стоманени фланци, сложени върху заваряеми накрайници от тръби PE-HD. Фланците се присъединяват към другите части чрез стандартни болтове. Поставянето на уплътнения е задължително.

За свързване тръба към тръба и тръба към фитинг се прилага и заваряване чрез стопяване. При заваряване чрез стопяване се изисква специален агрегат за контролиране на заваряването, който изпраща топлинна енергия(прав ток) към специалния полиетиленов фитинг(електромуфа) за стопяване.

В. Полагане на тръби PE-HD.

Полиетиленовите тръби се характеризират с голяма гъвкавост, която дава възможност да се поставят лесно и бързо, да се избягват трудностите при тяхното монтиране.

Монтажът на тръбите от PE-HD се извършва съгласно разработена инструкция(от производителя). Преди монтажа, тръбите и фасонните елементи трябва да се проверяват за повреди от транспорта и да се почистят в областта на заварката. Повредените части трябва да се премахнат. Рязането на тръбите става със специален нож за синтетика. Отрязаните тръби трябва да бъдат обработени според вида на свързване. За полагането на тръбите в изкопа трябва да бъдат използвани уреди, които осигуряват безударното и равномерното им спускане без нараняване.

Положеният тръбопровод трябва да ляга изцяло върху дъното на изкопа без допълнителни напрежения. Устойчивото монтиране на тръбопровода в изкопа се постига чрез запълването му странично по цялата дължина със земна маса без камъни, като се внимава да не се повреждат тръбите.

Изкопът за полагане на водопровода трябва така да се изпълни, че всички водопроводни части да могат да се положат на дълбочина, устойчива на замръзване.

Дъното на изкопа не трябва да бъде разрохквано. При несвързана рохкава почва дъното се уплътнява чрез трамбоване.

В случаи, когато температурата на водопровода вследствие на директно нагряване на слънцето е значително по-висока от гази на изкопа се налага частичното му покриване с около 0,30м преди окончателното му засипване. Това се прави за да се избегнат деформациите и напреженията на тръбите при полагането им, вследствие разликата в температурите. Запълването на изкопа над тръбните връзки и самите тръби около 0,3Ом става с подходящ материал с максимална едрина на земната маса не повече от 20мм. При необходимост се извършва леко трамбоване. Окончателното засипване на изкопа се извършва след цялостна проверка на водопровода.

Местоположението на водопровода и сградните отклонения се означава трайно със сигнални ленти(пластмасови с метална нишка идр.) на 0,30-0,50м под повърхността на терена, с оглед установяване на местоположението им при извършване на ремонт и други видове строителни работи. Не е позволено да се зарие какъвто и да е водопровод и сградно водопроводно отклонение, ако не е поставена сигнална лента на съответната дълбочина и ако не е документирано поставянето на лентата с акт обр.12 за „скрити работи".

АРАМТУРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ВОДОПРОВОДА

А. Спирателни кранове.

Спирателни кранове са предвидени в местата посочени в работния проект, изготвен през 1973г. за преустройство вътрешна водопроводна мрежа на гр.Харманли. Всички спирателни кранове по новите клонове ще бъдат с охранителна гарнитура.Спирателните кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за работно налягане Р=1,0МРа(10 атмосфери).

Б. Противопожарни хидранти.

Съгласно чл. 170(1) от Наредба №1з-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, пожарните хидранти са проектирани надземни с номинален диаметър 80мм на разстояние един от друг не повече от 150м (за населени места с по- малко от 100 000 жител.

В. Сградни водопроводни отклонения (СВО).

Предвижда се при подмяна на водопроводните участъци да бъдат подменени и всички сградни водопроводни отклонения. Сградните водопроводни отклонения ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби ф32. Предвидено е отклоненията да бъдат изпълнени посредством ел.заваряеми водовземни скоби.

На всички СВО следва да бъдат монтирани тротоарни спирателни кранове(ТСК) с охранителни гарнитури. Връзките на PE-HD тръбите с ТСК ще бъдат винтови.

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ.

При изграждането на разглеждания обект ще се наложи да се пресичат различни видове съществуващи подземни комуникации, които трябва да се запазят или възстановят, ако се разрушат по време на строителството. При пресичане на водопровода с елементи на техническата линейна инфраструктура като слаботокови, силнотокови, оптични и други кабели и проводи, своевременно да бъдат информирани собственици или представители на съответните експлоатационните дружества, като строителството ще продължи след съгласувателни процедури, а при необходимост и в присъствието на представител на такова дружество.Пресичанията на елементи на техническата линейна инфраструктура с кабели и  проводи да се извърши съгласно детайлите от техническия проект.

А. Пресичане на съществуващи водопроводи.

При започване на строителството, представител на "ВиК", трябва да маркира местата на водопроводите. В тези участъци изкопните работи трябва да се извършват ръчно. Разкритата водопроводна тръба трябва да се укрепи като се привърже на няколко места със стоманени въжета и се окачи на греда положена напречно на изкопа на повърхността на терена. Засипването да става на пластове и след като се стигне до водопроводната тръба под нея да се положи подложен бетон с дебелина 10 см. и широчина 3 пъти диаметъра на водопроводната тръба.

Б. Пресичане на телефонни кабели.

Разположенията на телефонните кабели трябва да се маркират от представител на РТДВ ако има такива. При извършване на изкопните работи в местата на пресичане на кабелите трябва

да се работи ръчно и внимателно.

След като се разкрият единични телефонни кабели, бетоновите блокчета трябва да се разчукат на разстояние и кабелите да се освободят от тях. До полагане на канала, те трябва да се укрепят и привържат и окачат на греда, положена напречно на изкопа. След полагането на канала засипването да стане на пластове. Под кабелите да се положи бетон. Кабела да се постави в PVC тръби ф110/93мм, като на същите се направи един надлъжен разрез и при полагане на кабела се разтвори, за да може същият да влезе в тръбата. След вкарване на кабелите в тръбите върху тях и отстрани се излива бетон, за да се получи бетонов кожух.

В. Пресичане на съществуващи електрически кабели

Изкопаването, укрепването и възстановяването на ел.кабелите ще стане както при единичните телефонни кабели. Преди започване на строителството трябва да те да се маркират от представител на "Електроснабдяване"

Г. Указание за извършване на земните работи

Преди започване на изкопните работи да се извикат представители на всички фирми, експлоатиращи подземните проводи и съоръжения, за уточняване на местоположението им.

Изкопаването на траншеи, извършването на строителните и монтажни работи в тях, както и засиването им трябва да стават във възможно най-къси срокове, за да се избегне евентуално обрушване на откосите и повреждането на дъното.

Строителните и монтажните работи в траншеи с вертикални стени без укрепване се извършват веднага след изкопаването им, като непрекъснато се контролира състоянието на почвата в стените на траншеята.

При извършване на изкопи с багер, достъп на хора в забоя до границата на призмата на обрушване се забранява. Преди пускане на багера в работа, машинистът трябва да даде установения сигнал, а по време на работа на багера не бива да се извършват каквито и да са помощни работи в изкопа на въртенето на стрелата.

При ръчно извършване на изкопните работи земните маси да се изхвърлят най-малко на Зм от изкопа. Работниците, извършващи изкопните работи да влизат в изкопа само със защитни каски.

Траншеята се засипва, като почвата се трамбова внимателно с пневматични електрически или ръчни трамбовки.

При откриване на неизвестни инсталации или подземни съоръжения изкопните работи временно се преустановяват, докато трае огледа от представител на експлоатиращата ги организация и след вземане на предпазни мерки, изкопните работи започват отново.

За предотвратяване на срутвания на земни маси не се допуска извършване на изкопи, чрез подкопаване.

При разрабатване на изкоп с багер не се допуска оставянето на висящи земни маси и козирки над забоя. Поради същите причини не бива да се складират материали или почви по близо от 0,5м от ръба на изкопа. При извършване на изкопи, където има движение е необходимо около траншеята да се поставят дъсчени огради и предупредителни надписи, а нощно време оградените места трябва да се осветят или поставят сигнални фенери.

При извършване на изкопни работи трябва да се следи за състоянието на повърхността на почвата и ако се установи появата на надлъжни пукнатини, веднага трябва да се отстранят работниците от района на изкопа и да се вземат мерки против обрушването.

Преди да започне строителството техническият персонал и работниците трябва да бъдат запознати с приложимите правила и норми на работи при извършване на различните строително-монтажни дейности.

ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДА

След завършване на строително-монтажните работи да се извърши изпитване и дезинфекция н водопровода.

За извършване на изпитването се използва питейна вода. Ипитването се извършва съгласно Наредба №2/22.03.2005г. Предвижда се да бъде извършено само основно изпитване на водопровода. Желателно е водопровода да бъде промит преди изпитването(за да не попаднат боклуци на входа на манометрите).

Водопроводът се изпитва цялостно, като тестовото налягане да бъде достигнато в най-ниската точка на изпитвания водопровод, а в най-високата точка на изпитвания водопровод да бъде достигната налягане, най-малко съответстващо на минималното оразмерително налягане.

За тестово налягане се приема най.малката от двете стойности:

- максималното оразмерително налягане х1,5атм;

- максималното оразмерително налягане +5атм.

- Основно изпитване

Налягането се увеличава до достигане на стойността на тестовото налягане чрез помпа.

Проверява се за остатъчен въздух и след пълното обезвъздушаване на водопровода се отбелязва стойността на първоначалното тестово налягане на чанометъра.

Продължителността на теста е 1час.

След 1час се записва отчета от манометъра(с точност до 0.05bar).

Сравнява се с критерия за одобрение - загубите на налягане в края на първия час не може да надвишават 0,2атм(проверено с манометър с точност до 0,05bar).

В случай на неуспешно изпитване, причините се отстраняват и теста се повтаря. Манометри се монтират в най-ниската и най-високата точка от участъка. В най-ниската точка се предвижда възможност за напълване на водопровода с вода. В най-високата точка се предвижда монтаж на кранове за обезвъздушаване. Пълненето на водопровода се извършва бавно. Изпитването започва след като водопроводът е напълно обезвъздушен.

За резултатите от изпитването се съставя и подписва протокол.

ПРОМИВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Извършва се в съответствие с изискванията описани в Наредба №2/22.03.2005г. В случай, че преди изпитването на налягане водопроводът не е промит се промива, след което трябва да се дезинфекцира. Обикновено се използва разтвор на натриев хипохлорид (белина) с максимална допустима концентрация 50мг/л(С1). Разтворът се добавя след като тръбата е запълнена по цялата дължина с вода. Минималното време за контакт се определя в зависимост от диаметъра и дължината на дезинфикцирания тръбопровод. След извършена успешна дезинфекция, хлорираната вода от тръбопровода трябва да се промие докато остатъчният хлор не надвишава lmg/1 и водата няма мирис.

След приключване на промиването се взема проба от специализирана лаборатория (обикно- вено РЗИ). В случай, че във водата няма патогенни микроорганизми и отговаря на качествата на питейна вода (това се разбира от наличието на остатъчен хлор в допустимите граници) РЗИ издава сертификат.

За резултатите от дезинфекцията се съставя и подписва протокол.

Инж.Тончо Тончев:      /п/

Началник отдел „ТУиС”