Приложение 2.2

Техническа спецификация

за изпълнение на обект

Реконструкция, подмяна на водопровод и асфалтиране на улици „Иван Вазов” и „Алеко Константинов”

Подобект ІІ: ул. „Алеко Константинов”, гр. Харманли-част водопровод

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Водопроводната мрежа на гр.Харманли е с дължина 53 км. Вътрешната водопроводна мрежа е решена като сключена.

Всички главни клонове от I до XIII са оразмерени за Q  специфични нужди плюс Q=10л/c за противопожарни нужди, а второстепенните клонове са оразмерени за Q специфични нужди плюс Q=5л/c за противопожарни нужди.

Съществуващите водопроводи са изпълнени от етернитови и стоманени тръби. Вследствие дългата експлоатация са амортизирани, което налага подмяна на участък по ул.”Алеко Константинов” с полиетиленови тръби висока плътност.

ПРЕДМЕТ НА ПОДОБЕКТ 2:Улица „Алеко Константинов”

Предмет на Подобект 2 са следните участъци:1.от ул.”Г.М.Димитров” до бул.”Лозенград”-442м,2.от ул.”Люле Бургас” до бул.”Освободител”-284м,,3.от бул.”Освободител” до ул.”Сакар планина”-440м,4.от ул.”Сакар планина” до ул.”Янко Сакъзов”-326м, съгласно работния проект,  за който е предвидено подмяна на водопровод, възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на уличната настилка. Общата дължина на ул.„Алеко Константинов” е L= 2071м.В резултат възстановяване на щетите от наводненията в гр.Харманли е реконструирана част от улицата с о.т.50 до о.т.63/ул.”Люле Бургас” до бул.”Лозенград/ с дължина от 129м.Реално предмет на реконструкция на ул.”Алеко Константинов” остава с обща дължина от 1 942м.

Строежът е Втора група-Трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б.”а” и „б” от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Строителството следва да се реализира съгласно работния проект, както и видовете и количества строителни и монтажни работи, посочени (описани) в Количествената сметка за Подобект 2- подмяна на водопровод ( Приложение 2.3.2.), неразделна част от настоящата документация.

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД НА ПОДОБЕКТ 2:

Съгласно изготвения работен проект през 1973г.  по ул."Алеко Константинов", са разположени водопроводен клон 31,32,38,66, 67,12,13а,101,102,114,115, 116,117,137,138 и 140.

Съгласно настоящият проект за подмяна на водопровода в разглеждания участък, който е съобразен с изготвения през 1973 г. проект за преустройство вътрешна водопроводна мрежа на гр.Харманли, е предвидено да се изпълнят:

- клон 31 с полиетиленови тръби PE-HD 90x5,4 с дължина L=142m;

- клон 32 с полиетиленови тръби PE-HD 90x5,4 с дължина L=15lm;

- клон 38 с полиетиленови тръби PE-HD 110x6,6 с дължина L=151 m;

- клон 66 с полиетиленови тръби PE-HD 110x6,6 с дължина L=121,50m;

- клон 67 с полиетиленови тръби PE-HD 110x6,6 с дължина L=162,50m;

- клон 12 с полиетиленови тръби PE-HD 110x6,6 с дължина L=150,50m;

- клон 13а с полиетиленови тръби PE-HD 110x6,6 с дължина L=140,50m;

- клон 101 с полиетиленови тръби PE-HD 250x14,8 с дължина L=143m;

- клон 102 с полиетиленови тръби PE-HD 250x14,8 с дължина L=140m;

- клон 114 с полиетиленови тръби PE-HD 250x14,8 с дължина L=143,50m;

- клон 115 с полиетиленови тръби PE-HD 250x14,8 с дължина L=109m;

- клон 116 с полиетиленови тръби PE-HD 250x14,8 с дължина L=60,50m;

- клон 117 с полиетиленови тръби PE-HD 250x14,8 с дължина L=86m;

- клон 137 с полиетиленови тръби PE-HD 160x9,5 с дължина L=66m;

- клон 138 с полиетиленови тръби PE-HD 160x9,5 с дължина L=112m;

- клон 140 с полиетиленови тръби PE-HD 160x9,5 с дължина L=63m;;

Свързването на полиетиленовите тръби се осъществява чрез челна заварка и електрозаваряеми муфи. Връзката на новите полиетиленови тръби със съществуващите тръби се прави с жаба. Полиетиленовите тръби и фасонни части са от РЕ 100, PN10.

Връзката на полиетиленовите тръби със СК е фланшова, затова на полиетиленовата тръба се заварява фланшов накрайник и се монтира присъединителен(свободен) фланец.

При монтажа на водопровода задължително се спазват изискванията на фирмите производители на тръбите, фасонните части и арматурите.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ НА PE-HD ВОДОПРОВОДИ

Ширината на изкопа трябва да бъде не по-малка от диаметъра на тръбата плюс 20см.

Съгласно табл.2 от информационно приложение 20 към чл. 23,ал.(2) на Правила за извършване и приемане на земни работи и земни съоръжения, най-малката широчина на дъното на траншеята при полагане на полиетиленови тръби с външен диаметър D<0,5m е D+0,5m , но не по-малко от 0,70м.

Дъното на изкопа трябва да бъде равномерно и без камъни и други остри и твърди предме ти.Преди полагане на тръбите, на дъното се полага слой от пресят материал или пясък с дебелина най-малко 10см, върху който се полага тръбата. Ако не съдържа камъни,изкопаната пръст може да бъде използвана като страничен материал и за запълване.

1.Полиетиленови тръби с висока плътност (РЕ-НD)

Съгласно изготвения работен проект следва да се положат Полиетиленови тръби с висока плътност (РЕ-НD). Тръбите от PE-HD трябва да притежават сертификат по ISO 9001

Тръбите могат да се транспортират с всички видове транспортни средства без особени затруднения, но трябва да се спазва следното:

- при товарене правите тръби да се полагат на основата на транспортното средство по цялата дължина, а рулата се поставят на основата си, като се спазва изискването за височина и стифиране;

- да не се опират до остроръбести предмети;

- да не се влачат по земята или пода на транспортното средство;

- да не се хвърлят при товарене и разтоварване;

Товаренето и разтоварването от транспортни средства могат да се извършват с кран или багер. Ако товарно-разтоварните работи се извършват ръчно, да се избягва надраскването на тръбите и те не трябва да се поставят върху остри предмети.

Тръбите следва да се съхраняват в складови помещения или на закрити складови площадки на височина до 1,5m, така че да не са изложени на пряка слънчева светлина, да не се деформират под действието на собствената си маса, да не са в близост или контакт с нагрети предмети, открит огън или нагревателни уреди.

2. Фитинги.

Свързването между тръби от PE-HD и фитингите, и части от друг материал става основно посредством съединителен елемент с механично притискане или чрез фланци с накрайници за заварка към тръбите.

3. Връзки.

Връзките между тръба и тръба, тръба и фитинг се изпълняват чрез заваряване.

Заварките се изпълняват от квалифициран персонал. Изпълняват се с подходяща апаратура. За свързване тръба към тръба и тръба към фитинг се прилага челна заварка. Този тип завар¬ка се реализира с термоелементи. Такива елементи се нагряват чрез елекросъпротивления при автоматично регулиране на температурата. Преди да се извърши операцията на заваряване, подходящо е свързващите части да се темперират.

Двете части на заваряване се намествата на позиция и се фиксират с двата ботуша, свързани с общата система за приближаване и притискане с контролирано усилие върху контактните повърхности. Термоелементът се вмъква между челата, които се притискат върху неговата повърхност. Материалът преминава в пластично състояние, като образува лека подутина. След предвиденото време, термоелемента се изважда и двете чела се притискат едно в друго с усилие, докато материалът не се завърне в твърдо състояние. Заварката не трябва да се размества, докато зоната на шева не се охлади естествено до температура около 60°С.

За фланшови съединения на парчета от тръби или на специални части се използват плоски стоманени фланци, сложени върху заваряеми накрайници от тръби PE-HD. Фланците се присъеди¬няват към другите части чрез стандартни болтове. Поставянето на уплътнения е задължително.

За фланшови съединения на парчета от тръби или на специални части се използват плоски стоманени фланци, сложени върху заваряеми накрайници от тръби PE-HD. Фланците се присъеди¬няват към другите части чрез стандартни болтове. Поставянето на уплътнения е задължително.

4. Полагане на тръби PE-HD.

Полиетиленовите тръби се характеризират с голяма гъвкавост, която дава възможност да се поставят лесно и бързо, да се избягват трудностите при тяхното монтиране.

Монтажът на тръбите от PE-HD се извършва съгласно разработена инструкция.

Тръбите и фасонните елементи трябва преди монтажа да се проверяват за повреди от транспорта и да се почистят в областта на заварката. Повредените части трябва да се премахнат. Рязането на тръбите става със специален нож за синтетика. Отрязаните тръби трябва да бъдат обработени според вида на свързване. За полагането на тръбите в изкопа трябва да бъдат използвани уреди, които осигуряват безударното и равномерното им спускане без нараняване.

Положеният тръбопровод трябва да ляга изцяло върху дъното на изкопа без допълнителни напрежения. Устойчивото монтиране на тръбопровода в изкопа се постига чрез запълването му странично по цялата дължина със земна маса без камъни, като се внимава да не се повреждат тръбите.

Изкопът за полагане на водопровода трябва така да се изпълни, че всички водопроводни части да могат да се положат на дълбочина, устойчива на замръзване.

Дъното на изкопа не трябва да бъде разрохквано. При несвързана рохкава почва дъното се уплътнява чрез трамбоване.

В случаи, когато температурата на водопровода вследствие на директно нагряване на слънцето е значително по-висока от тази на изкопа се налага частичното му покриване с около 0,30 м преди окончателното му засипване. Това се прави за да се избегнат деформациите и напреженията на тръбите при полагането им, вследствие разликата в температурите. Запълването на изкопа над тръбните връзки и самите тръби около 0,30м става с подходящ материал с максимална едрина на земната маса не повече от 20мм. При необходимост се извършва леко трамбоване. Окончателното засипване на изкопа се извършва след цялостна проверка на водопровода.

Местоположението на водопровода и сградните отклонения се означава трайно със сигнални ленти (пластмасови с метална нишка и др.) на 0,30-0,50м под повърхността на терена, с оглед установяване на местоположението им при извършване на ремонт и други видове строителни работи. Не е позволено да се зарие какъвто и да е водопровод и сградно водопроводно отклонение, ако не е поставена сигнална лента на съответната дълбочина и ако не е документирано поставянето на лентата с акт обр.12 за „скрити работи".

АРАМАТУРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ВОДОПРОВОДА

А. Спирателни кранове.

Спирателни кранове са предвидени в местата посочени в работния проект, изготвен през 1973г. за преустройство вътрешна водопроводна мрежа на гр.Харманли. Всички спирателни кранове по новите клонове ще бъдат с охранителна гарнитура.Спирателните кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за работно налягане Р=1,0МРа(10 атмосфери).

Б. Противопожарни хидранти.

Съгласно чл.170(1) от Наредба №1з-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, пожарните хидранти са проектирани надземни с номинален диаметър 80мм на разстояние един от друг не повече от 150м(за населени места с по- малко от 100000жители).

В. Сградни водопроводни отклонения (СВО).

Предвижда се при подмяна на водопроводните участъци да бъдат подменени и всички сградни водопроводни отклонения. Сградните водопроводни отклонения ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби ф32. Предвидено е отклоненията да бъдат изпълнени посредством ел.заваряеми водовземни скоби.

На всички СВО следва да бъдат монтирани тротоарни спирателни кранове(ТСК) с охранителни гарнитури. Връзките на PE-HD тръбите с ТСК ще бъдат винтови.

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ.

При изграждането на разглеждания подобект ще се наложи да се пресичат различни видове съществуващи подземни комуникации, които трябва да се запазят или възстановят, ако се разрушат по време на строителството. При пресичане на водопровода с елементи на техническата линейна инфраструктура като слаботокови, силнотокови, оптични и други кабели и проводи, своевременно да бъдат информирани собственици или представители на съответните експлоатационните дружества, като строителството ще продължи след съгласувателни процедури, а при необходимост и в присъствието на представител на такова дружество.

А. Пресичане на съществуващи водопроводи.

При започване на строителството, представител на "ВиК", трябва да маркира местата на водопроводите. В тези участъци изкопните работи трябва да се извършват ръчно. Разкритата водопроводна тръба трябва да се укрепи като се привърже на няколко места със стоманени въжета и се окачи на греда положена напречно на изкопа на повърхността на терена. Засипването да става на пластове и след като се стигне до водопроводната тръба под нея да се положи подложен бетон с дебелина 10см и широчина 3 пъти диаметъра на водопроводната тръба.

Б. Пресичане на телефонни кабели.

Разположенията на телефонните кабели трябва да се маркират от представител на РТДВ ако има такива. При извършване на изкопните работи в местата на пресичане на кабелите трябва да се работи ръчно и внимателно.

След като се разкрият единични телефонни кабели, бетоновите блокчета трябва да се разчукат на разстояние и кабелите да се освободят от тях. До полагане на канала, те трябва да се укрепят и привържат и окачат на греда, положена напречно на изкопа. След полагането на канала засипването да стане на пластове. Под кабелите да се положи бетон. Кабела да се постави в PVC тръби ф110/93мм, като на същите се направи един надлъжен разрез и при полагане на кабела се разтвори, за да може същият да влезе в тръбата. След вкарване на кабелите в тръбите върху тях и отстрани се излива бетон, за да се получи бетонов кожух.

В. Пресичане на съществуващи електрически кабели

Изкопаването, укрепването и възстановяването на ел.кабелите ще стане както при единичните телефонни кабели. Преди започване на строителството трябва да те да се маркират от представител на "Електроснабдяване"

Г. Указание за извършване на земните работи

Преди започване на изкопните работи да се извикат представители на всички фирми, експлоатиращи подземните проводи и съоръжения, за уточняване на местоположението им.

Изкопаването на траншеи, извършването на строителните и монтажни работи в тях, както и засипването им трябва да стават във възможно най-къси срокове, за да се избегне евентуално обрушване на откосите и повреждането на дъното.

Строителните и монтажните работи в траншеи с вертикални стени без укрепване се извършват веднага след изкопаването им, като непрекъснато се контролира състоянието на почвата в стените на траншеята.

При извършване на изкопи с багер, достъп на хора в забоя до границата на призмата на обрушване се забранява. Преди пускане на багера в работа, машинистът трябва да даде установения сигнал, а по време на работа на багера не бива да се извършват каквито и да са помощни работи в изкопа на въртенето на стрелата.

При ръчно извършване на изкопните работи земните маси да се изхвърлят най-малко на Зм от изкопа. Работниците, извършващи изкопните работи да влизат в изкопа само със защитни каски.

Траншеята се засипва, като почвата се трамбова внимателно с пневматични електрически или ръчни трамбовки.

При откриване на неизвестни инсталации или подземни съоръжения изкопните работи временно се преустановяват, докато трае огледа от представител на експлоатиращата ги организация и след вземане на предпазни мерки, изкопните работи започват отново.

За предотвратяване на срутвания на земни маси не се допуска извършване на изкопи, чрез подкопаване.

При разрабатване на изкоп с багер не се допуска оставянето на висящи земни маси и козирки над забоя. Поради същите причини не бива да се складират материали или почви по близо от 0,5м от ръба на изкопа. При извършване на изкопи, където има движение е необходимо около траншеята да се поставят дъсчени огради и предупредителни надписи, а нощно време оградените места трябва да се осветят или поставят сигнални фенери.

При извършване на изкопни работи трябва да се следи за състоянието на повърхността на почвата и ако се установи появата на надлъжни пукнатини, веднага трябва да се отстранят работниците от района на изкопа и да се вземат мерки против обрушването.

Преди да започне строителството техническият персонал и работниците трябва да бъдат запознати с приложимите правила и норми на работи при извършване на различните строително-монтажни дейности.

ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДА

След завършване на строително-монтажните работи да се извърши изпитване и дезинфекция н водопровода.

За и	звършване на изпитването се използва питейна вода. Ипитването се извършва съгласно Наредба №2/22.03.2005г. Предвижда се да бъде извършено само основно изпитване на водопровода. Желателно е водопровода да бъде промит преди изпитването(за да не попаднат боклуци на входа на манометрите).

Водопроводът се изпитва цялостно, като тестовото налягане да бъде достигнато в най-ниската точка на изпитвания водопровод, а в най-високата точка на изпитвания водопровод да бъде достигната налягане, най-малко съответстващо на минималното оразмерително налягане.

За тестово налягане се приема най-малката от двете стойности:

- максималното оразмерително налягане х1,5атм;

- максималното оразмерително налягане +5атм.

Основно изпитване

Налягането се увеличава до достигане на стойността на тестовото налягане чрез помпа.

Проверява се за остатъчен въздух и след пълното обезвъздушаване на водопровода се отбелязва стойността на първоначалното тестово налягане на чанометъра.

Продължителността на теста е 1час.

След 1час се записва отчета от манометъра(с точност до 0.05bar).

Сравнява се с критерия за одобрение - загубите на налягане в края на първия час не може да надвишават 0,2атм(проверено с манометър с точност до 0,05bar).

В случай на неуспешно изпитване, причините се отстраняват и теста се повтаря. Манометри се монтират в най-ниската и най-високата точка от участъка. В най-ниската точка се предвижда възможност за напълване на водопровода с вода. В най-високата точка се предвижда монтаж на кранове за обезвъздушаване. Пълненето на водопровода се извършва бавно. Изпитването започва след като водопроводът е напълно обезвъздушен.

За резултатите от изпитването се съставя и подписва протокол.

ПРОМИВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Извършва се в съответствие с изискванията описани в Наредба №2/22.03.2005г. В случай, че преди изпитването на налягане водопроводът не е промит се промива, след което трябва да се дезинфекцира. Обикновено се използва разтвор на натриев хипохлорид (белина) с максимална допустима концентрация 50мг/л(С1). Разтворът се добавя след като тръбата е запълнена по цялата дължина с вода. Минималното време за контакт се определя в зависимост от диаметъра и дължината на дезинфикцирания тръбопровод. След извършена успешна дезинфекция, хлорираната вода от тръбопровода трябва да се промие докато остатъчният хлор не надвишава lmg/1 и водата няма мирис.

След приключване на промиването се взема проба от специализирана лаборатория (обикно- вено РЗИ). В случай, че във водата няма патогенни микроорганизми и отговаря на качествата на питейна вода (това се разбира от наличието на остатъчен хлор в допустимите граници) РЗИ издава сертификат.

За резултатите от дезинфекцията се съставя и подписва протокол.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

- Предвидените за изпълнение СМР са съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и на технически проект.

- Документирането се осъществява съгласно Наредба  3/31.07.2003г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за извършени СМР, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени.

- Преди да започне строителството техническият персонал и работниците трябва да бъдат запознати с приложимите правила и норми на работи при извършване на различните строително-монтажни дейности.

- В строежите да се влагат само строителни продукти в съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществени изисквания и оценяване на продуктите. Влаганите материали и изделия трябва да отговорят по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи.

- Не се допуска използването на материали и изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за приложението им.

- Проектираният водопровод (улици) трябва да се изградят в съответствие с одобрения проект, нормативните актове и документи в строителството. Всяко намерение за промяна на проекта трябва да се съгласува с проектанта по надлежния ред .

- Извършването на строителството следва да се съгласува със съответните органи на община Харманли и КАТ за безконфликтна организация на движението по време на строителството съгласно Наредба 3/16.08.2010 г. “За временната организация и безопасност на движението  при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците”.

- Изпълнителят е длъжен преди започване на строителството и по време на извършаване на строителството да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, хигиена на труда и пожарната безопасност при извършване на СМР.

ИЗИСКВАНИЯКЪМ МАТЕРИАЛИТЕ

- Доставените материали, необходими за изпълнение на обекта трябва да отговарят на всички изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със сертификат за качество ISO 9001; да отговарят на нормативните изисквания и стандарти; Заверено копие от сертификат за съответствие на строителните продукти, издадено от оторизирано лице по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

- Всички материали, които ще се влагат в строителството трябва да са нови, със съответното качество, подходящи за изпълнение на дейностите и не трябва да имат дефекти.

- Снабдяването с материалите трябва да е планирано съобразно сроковете и дейностите в линейния график  за изпълнение. Заедно с посоченото, следва да се осигури поддръжка и управление на складови бази.

- Изпълнителят по договора носи цялата отговорност по охрана на строителния обект и материалите, съоръженията и оборудването, които са вложени или съхранявани от него до получаване на Разрешение за ползване.

ТРАНСПОРТ, ТОВАРВАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Изпълнителят по договора е отговорен за дейностите по транспортиране, товарене, разтоварване и съхранение на материалите, които ще се вложат в строителните дейности. Изпълнителят е отговорен за полагането и изпитването на материалите съгласно съответните български стандарти, предписанията на производителя /доставчика и предписанията на проектанта.

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изпълнителят на обекта е длъжен преди започване и по време на строително-монтажните работи да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда. Основната причина за замърсяване на околната среда при ВиК строителство са изкопните работи, което засяга терените. Забранява се безконтролното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини – тръби, арматури, фасонни парчета и др. под.

Съгласно българското законодателство използването на инертни материали, бетонови смеси и асфалтови смеси става само от предприятия, които притежават лиценз за извличането и производството им.

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И БЕЗОПАСНОСТ.

Преди започване на строителството следва да се спазва следното:

Съгласно изискванията на Наредба №2 от 22март 2004г- за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, трябва да се възложи и изготви самостоятелна част: План за безопасност и здраве.

1. Техническото ръководство да се запознае с цялостния работен проект и специалните мерки по ТБТ.

2. Всички работници да бъдат предварително инструктирани и запознати с Правилника по ТБТ.

3. Всички подземни съоръжения(телефонни и ел.кабели,водопроводи,канали и др.) да се маркират върху терена. Изкопа в тези места да се прави в присъствието на техническо лице, отговарящо за експлоатацията.

Съставил:             / п/

/инж.Василка Лозева/